## Sheet1
特征名称 | 重置参数名称 | 中文名 | 备注
id | id
datetime | datetime
milliseconds | milliseconds
pwrBox34_pwr | pwr_id | 电源车id
pwrBox6768 | Uab | 电压Uab | 0-500V
pwrBox6970 | Ubc | 电压Ubc | 0-500V
pwrBox7172 | Uca | 电压Uca | 0-500V
pwrBox7374 | Ia | 电流Ia | 0-5000A
pwrBox7576 | Ib | 电流Ib | 0-5000A
pwrBox7778 | Ic | 电流Ic | 0-5000A
pwrBox7980 | P_Y | 有功功率 | 0-2200KW
pwrBox8182 | P_N | 无功功率 | 0-2000kvar
pwrBox8384 |  | 频率 | 0-99HZ
pwrBox8586 |  | 机组润滑油压力 | 0-1000Kpa
pwrBox87 |  | 机组A水温 | 范围-50~200℃，数据从零开始，0对应-50℃
pwrBox88 |  | 机组B水温 | 范围-50~200℃，数据从零开始，0对应-50℃
pwrBox8990 |  | 机组剩余油量 | 0-100%， 量化单位为1%
pwrBox9192 |  | 机组转速
pwrBox9394 |  | A列排温 | 1℃/位
pwrBox9596 |  | B列排温 | 1℃/位
pwrBox97 |  | 机组工作状态 | 待机-0； 预热-1； 燃油输出-2； 启动-3； 启动间隔-4； 安全延时-5 开机怠速-6 高速暖机-7 等待带载-8 正常运行-9 高速散热-10 停机怠速-11 得电停机-12 等待停稳-13 过停稳-14 停机失败-15
pwrBox98 |  | 市电工作状态 | 0：正在同步 1：合闸延时 2：等待合闸输入 3：已合闸 4：正在卸载 5：分闸延时 6：等待分闸输入 7：已分闸
pwrBox99100 |  | 蓄电池电压 | 0.1V/位
pwrBox101102 |  | 机柜循环温度 | 数据值10-100℃ 数据255为无效值
pwrBox107 |  | 冷却装置1 | 0-255
pwrBox108 |  | 冷却装置2 | 0-255
pwrBox109 |  | 冷却水箱1液位 | 0-240MM
pwrBox110 |  | 冷却水箱2液位 | 0-240MM
pwrBox111112 |  | 预测信息 | 预留字段
pwrBox113114 |  | 预测信息 | 预留字段
pwrBox115116 |  | 预测信息 | 预留字段
pwrBox117 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox118 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox119 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox120 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox121 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox122 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox123 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox124 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox125 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox126 |  | 参数18电源车故障 | 预留字段
pwrBox127130 |  | 电源车编号
pwrBox131132 |  | 发电机绕组温度
pwrBox133134 |  | 发电机前轴承温度
pwrBox135136 |  | 发电机后轴承温度
pwrBox137140 |  | 柴油机工作时长
pwrBox141144 |  | 市电工作时长
pwrBox145 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox146 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox147 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox148 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox149 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox150 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox151 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox152 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox153 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox154 |  | 健康管理数据 | 预留字段
pwrBox155156 |  | 市电：电压Uab
pwrBox157158 |  | 市电： 电压Ubc
pwrBox159160 |  | 市电：电压Uca
pwrBox161162 |  | 市电： 电流Ia
pwrBox163164 |  | 市电： 电流Ib
pwrBox165166 |  | 市电： 电流Ic
pwrBox167168 |  | 市电：有功功率
pwrBox169170 |  | 市电：无功功率
pwrBox171172 |  | 市电： 频率
pwrBox173 |  | 防护性维护信息 | 预留字段
pwrBox174 |  | 防护性维护信息 | 预留字段
pwrBox175 |  | 电源车断电停机故障状态 | 0-断电停机，255-无断电停机
pwrBox180 |  | 通信状态监测 | 0为故障；1为正常